
永环评〔2026〕3号
关于祁阳市森柏能源有限公司企业联建供热项目环境影响报告书的批复

祁阳市森柏能源有限公司：
你单位关于申请审批的报告和《祁阳市森柏能源有限公司企业联建供热项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳市森柏能源有限公司企业联建供热项目位于湖南省永州市祁阳科技工业园宏丰路1号东北侧地块，总占地面积10000m2，建（构）筑面积9876.43m2。根据《祁阳市人民政府关于恳请支持祁阳高新区白水片区企业暂时实行自主供热的函》(祁政函〔2025〕45 号)，因园区集中供热项目已经超过原约定投运时间3年，目前仍不具备集中供热条件，片区热能供应情况已严重制约园区企业及纺织产业的发展，故拟实施祁阳市森柏能源有限公司企业联建供热项目。项目主要建设内容包括：1座65t/h燃煤导热油炉、1座45t/h燃煤蒸汽锅炉及其辅助配套设施，储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。项目建成后主要为祁阳东骏纺织有限公司、湖南汉沛纺织品有限公司、祁阳东兴新材料科技有限公司、祁阳永宏纺织有限公司4家用热企业提供热力和中压中温蒸汽。项目总投资9787万元，其中环保投资992万元，约占总投资的10.14%。

根据湖南怡安环境科技有限公司环评报告分析结论、相关部门意见和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意该项目按报告书所列工程的性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平，禁止选用国家明令禁止的淘汰、落后设备及工艺。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等规定，设置环境保护图形标志牌。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。项目具体选址及建设方案需符合发改、规划、建设等部门的相关要求，建设前应先征求上述部门意见。
2、废水污染防治。项目排水实施“雨污分流、清污分流”，按规范要求建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。项目初期雨水经隔油沉淀处理后、生活污水经预处理后通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂深度处理；净水站产生的反冲洗水和滤液、锅炉排水以及循环冷却水系统排水经厂区污水收集池收集后依托东骏公司废水处理站处理后，部分回用于祁阳东骏纺织有限公司内部织造用水，其余废水通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂处理。项目营运期产生的废水外排执行《污水综合排放标准》表4三级标准和祁阳科技工业园污水处理厂进水水质要求中较严值。工程设计应强化对厂区地面硬化，对车间、危废暂存间等及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

3、废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化传输系统的密闭性，容易产尘工序应布置引风和收尘设备，杜绝风险事故。强化煤棚、灰渣仓扬尘污染防治，运输车辆管理。煤棚应采取封闭式设计，采取防尘喷淋措施；灰渣、渣库采用灰仓储存方式，顶部安装布袋收尘器。要选用低硫煤，保证燃煤煤质，项目锅炉烟气经“预除尘+SCR脱硝+省煤器+空预器+SDS钠基干法脱硫+布袋除尘”处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求后，通过50m高排气筒（DA001）排放（烟囱中间采用隔板隔开，各自配套一套烟气在线监测系统），逃逸氨气随着烟气由锅炉烟囱一同排放，需满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中氨逃逸的规定（浓度应低于2.28mg/m3），排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；原煤仓粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，通过25m高排气筒（DA002）排放；灰库粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，通过15m高排气筒（DA003）排放；渣库粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，通过15m高排气筒（DA004）排放。项目应采取相应措施减少无组织废气排放，干煤棚、输煤工序、灰库、渣库等需采取喷淋除尘系统、封闭等措施，小苏打投加粉尘经布袋除尘器处理，无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

4、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。
5、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合回收利用或委托相关单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

6、生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

7、环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

8、维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

9、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤1.477t/a、NH3-N≤0.148t/a、TP≤0.015t/a、SO2≤59.90t/a、NOX≤46.93t/a。
三、落实环境监测计划，做好施工期环境管理工作。按环评报告书提出的环境管理与监测计划实施项目日常环境管理与监测。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、项目环境影响评价报告书经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目环境影响评价报告书批复之日起，超过五年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当重新报我局审核。

五、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环评审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

六、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送祁阳市人民政府、永州市生态环境保护综合行政执法支队和永州市生态环境局祁阳分局。祁阳人民政府履行生态环境保护属地管理责任，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局祁阳分局具体负责。祁阳分局应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。
永州市生态环境局

2026年1月16日

抄送：祁阳市人民政府，永州市生态环境保护综合行政执法支队，永州市生态环境局祁阳分局，湖南怡安环境科技有限公司。
 
2

